## 例題2.23ポンプ輸送
多田 p. 49例題
z2-z1 | 10 | m | 5 | m
流量 | 43.2 | m3/h | 43.2 | m3/h
長さ | 15 | m | 20 | m
管内径D | 0.0807 | m | 0.0807 | m
体積流量Q | 0.012 | m3/s | 0.012 | m3/s
質量流量w | 12 | kg/s | 12 | kg/s
管断面積S | 0.0051123 | m2 | 0.0051123 | m2
平均流速u | 2.3473 | m/s | 2.3473 | m/s
Re | 189425.3309 |  | 189425.3309
管摩擦係数f | 0.004 |  | 0.004
エルボ相当長さ係数 | 32 |  | 32
個数 | 2 |  | 2
Le | 5.1648 | m | 5.1648 | m
F | 11.0139 | J/kg | 13.7448 | J/kg
W | 111.7687 | J/kg | 65.4997 | J/kg
ポンプの実質仕事W0 | 159.6696 | J/kg | 93.571 | J/kg
P=wW0 | 1916.0351 | W | 1122.8516 | W
Note on B16: =4*B11*((B15+B4)/B5)*(B9^2/2)
Note on B17: =B9^2/2+9.8*B2+B16

## 例題2.24ポンプヘッド例題
ポンプ特性 |  |  | 相関式 | H=23.1-0.0133exp(1151Q) |  |  | Chemical Engineering volume 1 p. 304 | 管摩擦損失の式は（1/2)が抜けている？
流量 | ヘッド | a | 23.1
Q | h | b | 0.0133 |  | 全揚程 | 1.8499e-05
m3/s | m | n | 1151 |  | H=10+1.74e5Q^2
0.002 |  |  | 22.9671 |  | 10.696
0.0028 | 23.2 |  | 22.7662 |  | 11.3642
0.0039 | 21.3 |  | 21.916 |  | 12.6465
0.005 | 18.9 |  | 18.9003 |  | 14.35
0.0056 | 15.2 |  | 14.722 |  | 15.4566
0.0059 | 11 |  | 11.2668 |  | 16.0569
Q | 0.0055345 | m3/s
ポンプ特性H-Q | 15.3303 | m
全揚程H | 15.3298 | m
0.00054921
ゴールシークによる解(B12を変化させてB15を0にする)
Q | 0.00553 | m3/s
H | 15.33 | m
ρ | 1000 | kg/m3
Pw | 830.794 | W
| 0.83079 | kW
この条件では
流量 | 0.00553 | m3/s
管径D | 0.075 | m
流速u | 1.2524 | m/s
μ | 0.001
ρ | 1000
Re | 93927.8132
Note on B13: =23.1-0.0133*EXP(1151*B12) H=23.1-0.0133exp(1151Q)
Note on B14: =10+174000*B12^2

## ポンプ輸送の動力(2)
Excelで気軽に化学工学 例題11.1
流量Q[m3/s] | 0.0055528 | Q | h1 | h2
揚程 h1= | 15.1647 | 0.0018 |  | 10.5427
配管抵抗 h2= | 15.1647 | 0.0022 |  | 10.8107
h1-h2= | 2.4737e-06 | 0.0028 | 22.7662 | 11.3132
|  | 0.0039 | 21.916 | 12.5477
|  | 0.005 | 18.9003 | 14.1875
|  | 0.0056 | 14.722 | 15.2528
|  | 0.0059 | 11.2668 | 15.8307
Note on B3: =23.1-0.0133*EXP(1151*B1)
Note on B4: =10+167500*B1^2
Note on B5: =B2-B3 ゴールシークで 数式入力セル B4 目標値 0 変化させるセル B1 として実行します